## Slide 1: СУНО. Подсистема управления SMS-рассылками

## Slide 2: Общая схема работы
Web-интерфейс пользователя
Sms Демон
Gammu-smsd
Выполняет:
Отправку SMS из папки Outbox.
Получает и размещает полученные из модема сообщения в папку inbox
Перемещает отправленные сообщения в папку Sent.
Выполняет:
Поиск сообщений в папке Inbox.
Внесение полученных сообщений в БД
Размещение по расписанию сообщений на отправку в Outbox
Выполняет:
Создание групп рассылок SMS
Создание расписаний рассылок SMS
Регистрация модемов в системе.
Чтение статуса модемов из БД
Визуализация модемов со статусами на дашборде

## Slide 3: Схема взаимодействия
Gammu-smsd
Sms Демон
Web-интерфейс пользователя

## Slide 4: Gammu-smsd
Есть входящие в папке Outbox?
Ответ: «Есть»
Отправить сообщения модемам
Есть входящие SMS сообщения в модеме?
Ответ: «Есть»
Считать из модема и положить в папку Inbox

## Slide 5: SMS Daemon
Есть входящие в папке Inbox?
Ответ: «Есть»
Внести входящие сообщения в базу данных
Обновить статус модема
Проверить в БД, не настало ли время отправки SMS на какое-нибудь устройство?
Ответ: «Настало»
Разместить SMS в папку Outbox демона Gammu-smsd, для модемов у которых настало время перезагрузки.

## Slide 6: Дополнительные указания по эксплуатации
По возможности не подключать к компьютеру внешних USB устройств в процессе работы системы. Если все-таки внешние устройства подключались, то необходимо проверить сохранился ли номер COM порта у модема. (совпадает ли номер COM-порта).
Держать включенным SMS Daemon.bat (если закрыть приложение – отправка по расписанию перестанет работать)

## Slide 7: Установочный пакет системы
В установочный пакет системы входят:
Архив с кодами программы и демона SMS Daemon (symfony.rar).
Бесплатный пакет веб-сервера PHP-Apache-MySQL (xampp).
Дистрибутивы демона Gammu-smsd для Windows.
Дистрибутив Heidi-SQL для windows (удобный просмотр и редактирование БД в процессе эксплуатации, установка не обязательна).
Git-hub – система контроля версии. (Установка требуется в случае когда с заказчиком согласованы дальнейшие разработки системы для автоматического обновления ПО через интернет, для текущей эксплуатации git-hub не обязателен к установке).

## Slide 8: Порядок установки системы
Установить web-server и mysql сервер из пакета xampp.
Установить HeidiSQL и проверить подключение к БД.
Распаковать архив symfony.rar в папку xampp/htdocs/ (корневую директорию Web-сервера, чтобы путь к исходникам выглядел как например c:/xampp/htdocs/symfony/)
Установить Gammu-smsd.
Подключить к компьютеру 3G модем
Произвести настройку системы согласно следующим слайдам.

## Slide 9: Настройка демона Gammu-smsd
Посмотреть на каком COM порту установлен 3G модем. (в примере снизу порт COM8).

## Slide 10: Настройка демона Gammu-smsd
Создать файл конфигурации gammu-smsdrc с определенным содержимым и разместить его в папке bin директории, куда установлена gammu. (Во второй строчке содержимого «выделено красным» указываем номер порта с предыдущего слайда).
Пример («c:\Program Files (x86)\Gammu 1.33.0\bin\gammu-smsdrc»).
(Содержимое файла конфигурации gammu-smsdrc для модема E-352 Huawei приведено ниже.)
[gammu]
device = com8
connection = at115200
model = at
[smsd]
service = files
LogFile = c:\gammu\gammu.log
InboxPath = c:\gammu\inbox\
OutboxPath = c:\gammu\outbox\
SentSMSPath = c:\gammu\sent\
ErrorSMSPath = c:\gammu\error\

## Slide 11: Настройка демона Gammu-smsd
После этого gammu-smsd необходимо установить и запустить как службу windows:
Открываем командную строку ([WIN+R]):
Проходим в директорию bin демона gammu-smsd.

## Slide 12: Настройка демона Gammu-smsd
Выполняем команды
1) gammu-smsd –c gammu-smsdrc –i
2) gammu-smsd –c gammu-smsdrc –s
Проверяем готовность в службах windows:

## Slide 13: Проверка демона Gammu-smsd
Создаем файл «OUT+79210001122.txt» с содержимым «Test message», где +79210001122 – номер телефона, на который будет отправлено тестовое сообщение и перемещаем его в папку outbox (в примере c:\gammu\outbox\).
В течение минуты-двух наш файл должен пропасть из папки /outbox/ и номер +79210001122 должен получить тестовое SMS-сообщение.
Если сообщение получено – демон Gammu-smsd настроен, можно двигаться дальше.

## Slide 14: Настройка symfony
В файле «..\symfony\config\gammu.ini» указываем директории, с которыми работает gammu. (Необходимо, чтобы web-интерфейс пользователя мог отправлять SMS через Gammu).
Пример содержимого файла gammu.ini приведен ниже:
inbox = "c:\gammu\inbox"
outbox = "c:\gammu\outbox"
sent = "c:\gammu\sent"
errors = "c:\gammu\errors"

## Slide 15: Настройка SMS Daemon Win
В папке ..\symfony\daemons\SmsDaemon_Win\config\
Редактируем файл config.ini следующим образом:
gammupath = "c:\gammu\"
dbhost = "localhost"
dbname = "mmanager"
dbuser = "root"
dbpassword = "“
Здесь gammupath – путь к рабочим папкам gammu, dbhost = “localhost” имя или ip адрес хоста, где расположена база данных mysql;
dbname=“mmanager” //параметр менять нельзя
dbuser = “root” //пользователь для доступа к БД
dbpassword = “” //пароль пользователя БД

## Slide 16: Запуск демона SMS Daemon
В папке SmsDaemon_Win запускаем «run.bat».
Окно с демоном всегда должно быть открыто, иначе система не будет рассылать сообщения по расписанию, записывать входящие сообщения в БД и обновлять статус устройств в пользовательском интерфейсе.

## Slide 17: Создание БД и запуск сервера
Для создания БД после установки демонов открываем командную строку как на слайде 11, заходим в папку symfony и выполняем следующие команды:
php app/console doctrine:database:create
php app/console doctrine:schema:create
php app/console server:run
4) Должно появиться сообщение :
server running on http://localhost:8000.
5) Все, открываем браузер (предпочтительно google chrome) и проходим по адресу http://localhost:8000.

## Slide 18: Порядок работы с пользовательским интерфейсом
Сначала проходим на вкладку «Список групп.

## Slide 19: Порядок работы с пользовательским интерфейсом / Создание группы
Нажимаем на кнопку «добавить», система предложит указать имя новой группы (вводим название, нажимаем сохранить изменения). Новая группа добавлена. ИМЕНА ГРУПП ЛУЧШЕ ПРОДУМАТЬ СРАЗУ, Т.К. ИЗМЕНИТЬ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕВОЗМОЖНО, МОЖНО ТОЛЬКО СОЗДАТЬ НОВУЮ ГРУППУ И УДАЛИТЬ СТАРУЮ.
//Группы нужны для того, чтобы была возможность групповой отправки SMS. Например требуется послать сигнал на выключение группы устройств, у примеру света на какой-нибудь улице, далее мы отмечаем галочкой группу модемов, и нажимаем кнопку «Отправка SMS» и всем модемам из группы будут отправлены SMS. О том как добавить в группу модем, будет рассказано далее.

## Slide 20: Порядок работы с пользовательским интерфейсом / Создание расписания
2. Далее проходим на вкладку Расписания
Нажимаем кнопку добавить, в появившемся окне вводим название расписания и нажимаем «Сохранить изменения».

## Slide 21: Порядок работы с пользовательским интерфейсом / Создание расписания
Двойным щелчком по появившемуся расписанию мы попадаем на страницу редактирования расписания. Есть два способа составления :
1) Загрузить из файла excel (Raspisanie.xls) ,2) Набрать расписание вручную.
Нажмите на кнопку «Выберите файл», и выберите файл Raspisanie.xls, через некоторое время система внесет список в расписание.
Выбрать в строчке со знаком «+» дату, время включения и время выключения и нажать на кнопку «+» (и так построчно составить вручную).

## Slide 22: Регистрация модемов в системе
Проходим на вкладку «Список модемов».
На этой странице мы видим всю информацию о текущем состоянии системы (статус модема (IN1 и красный фон если питание выключено, IN2 и зеленый фон, если питание включено), группу, номер телефона, серийный номер, местонахождение, привязанное расписание.) Здесь же можно отправлять SMS на конкретный модем, выделив строчку с модемом галочкой и щелкнув по кнопке «Отправить SMS».

## Slide 23: Регистрация модемов в системе
Для регистрации модема в системе нажимаем на кнопку «Добавить модем», вносим необходимую информацию и «ВНИМАНИЕ» привязываем к модему созданную нами группу и созданное нами расписание. Именно здесь модемы первично включаются в группу и к ним привязывается расписание. И ИМЕННО С МОМЕНТА СОХРАНЕНИЯ ЭТОЙ ФОРМЫ (если работает демон SMS Daemon) система начнет отправлять по расписанию SMS сообщения этому модему.

## Slide 24: Изменение параметров модемов
Предположим мы хотим изменить группу модема, или расписание, привязанное к модему, или симка осталась старая, а модем заменили на новый и у него сменился серийный номер, это можно сделать двойным кликом по строчке с модемом на вкладке «Список модемов». А ниже на этой же вкладке расположен отчет о последних состояниях модема (когда он включался/выключался последний раз, см. следующий слайд).

## Slide 25: История состояний модема
Щелкая по заголовкам всех таблиц в системе ( в примере #, Дата, Текст сообщения)
строки будут сортироваться в порядке возрастания/убывания.

## Slide 26: Просмотр списка модемов в группе
Для просмотра списка модемов в группе достаточно зайти на вкладку «Список групп» и щелкнуть двойным щелчком по строчке с интересующей группой. Откроется информационное окно со списком модемов в группе.

## Slide 27: Просмотр всех SMS сообщений, пришедших в систему